## Oplægnings beregninger
Kabelforhold |  | Cu | Al | Kabeltype | Antal ledere i kabel | Antal kabler parallel
Videreudvikling på AAMS' udgave | Kabeldata: |  |  | 70/160 °C | 4 | 4 |  | Input/Indtastning
Lasse Klein | [7 empty] | Ingen indtastning
Ikke brugt ved nuværende valg
Strækning | → | Kabel →
Skitsenummer | → | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
Kablets oplægning & omgivelser |  | I jord | [7 empty] | Korrektionsfaktorudregning kt
Kablets omgivelsestemperatur | [°C] | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Kabel strækning | [m] | [8 empty] | Kabeltype: | 70 | °C
Termisk modstand | [K*m/W] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Omgivelses temp.: | 20 | °C
Antal strømveje på strækning |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Omgivelse: | Jord
Ib Belastningsstrømmen |  | 183
[10 empty] | Korrektionsfaktor: | 1
|  | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕
Henvisning til skitsenummer | → | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
Installationsmåde nummer (52-D2) | →
Reference installationsmåde (52-D1) | → | D | D | B2 | B2 | F | G | C | B2
Korrektion ↓ | SB 6 tabel
Kt (Omgivende lufttemp.) | 52-F1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kt (Omgivende jordtemp.) | 52-F2 | 0.83666 | 0.89443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ktm (Termiske modstand, R) | 52-F3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ks (Samlet fremføring) | 52-G1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ks (Samlet fremføring andre) | 52-G2 til G5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kh (Harmoniske strømme) | 52-H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
∑ Korrektionsfaktor | → | 0.83666 | 0.89443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕
Mærkeværdien InOB | Indtast → | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Den korrigerede mærkeværdi bliver: | → | 239.0457 | 223.6068 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Kabeltværsnit skal findes i tabel: | → | 120
Strømværdi (Iz tabel) for valgte S: | [A] | 240
Korrigeret strømværdi (Iz korrigeret): | [A] | 200.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tværsnit [S], største vælges: | [mm²] | 4¦¦4x120mm²
Overholdelse af OB - Regel 1 | Ib < In < Iz-kabel | 183 < 200 < 201 | < 200 < 0 | < 200 < 0 | < 200 < 0 | < 200 < 0 | < 200 < 0 | < 200 < 0 | < 200 < 0
Største kabel tværsnit: | 4¦¦4x120mm²
𝐼_𝑍 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙≥𝐼_𝑛𝑂𝐵/(𝑘_𝑠·𝑘_𝑡· …)
Note on D2: Forfatter: Sæt kryds
Note on E2: Forfatter: Sæt kryds
Note on F2: Forfatter: Ved brug af et 70/250 kabel, bør OB krav kontrolleres som om kablet er 70/160, og KB krav kontrolleres som om kablet er et 90/250. Årsagen er at isoleringen omkring 70/250 kablers ledere er PEX og kan derfor tåle en høj temperatur som den der kortvarigt udvikles under en kortslutning. Til gengæld er kappen blødere og billigere (f.eks. halogenfri PVC eller PE), og tåler ikke langvarig opvarmning som følge af en overbelastning, lige så godt som 90/250 kabler.
Note on G2: Forfatter: Man skal være opmærksom på at 5-leder kabler er svære at fremskaffe i tværsnit over 35mm^2.
Note on H2: Forfatter: Bemærk! Vælger man at ligge 2 eller flere kabler parallelt, skal der korrigeres for samlet fremføring.
Note on B11: Forfatter: Indtast f.eks.: Stige/luft Jord Beton
Note on M11: Forfatter: Forskellig fra tabelopslag: Luft: Ved 70graders kabel: √((70-t)/(70-30)) Ved 90graders kabel: √((90-t)/(90-30)) Jord: Ved 70graders kabel: √((70-t)/(70-20)) Ved 90graders kabel: √((90-t)/(90-20))
Note on B13: Forfatter: Mht. kablers murgennemføring, er tommelfingerreglen at der ikke korrigeres for mindre end 0,35m. Dog bør man overveje at korrigere for dette hvis vægge (eller gulve) har en relativ høj termisk modstand.
Note on B14: Forfatter: Korrektion for termisk modstand skal (ifølge SB6) kun ske ved "Reference installationsmåde D" hvor kablet enten er direkte i jord eller i rør i jord. Normal termisk modstand er i Danmark 2,5 K*m/W
Note on B21: Forfatter: Side 148 i SB6
Note on B22: Forfatter: Side 147 i SB6
Note on B24: Forfatter: Forskellig fra tabelopslag: Ved 70graders kabel: √((70-t)/(70-30)) Ved 90graders kabel: √((90-t)/(90-30))
Note on C24: Forfatter: Side 169 i SB6
Note on B25: Forfatter: Forskellig fra tabelopslag: Ved 70graders kabel: √((70-t)/(70-20)) Ved 90graders kabel: √((90-t)/(90-20))
Note on C25: Forfatter: Side 170 i SB6
Note on C26: Forfatter: Side 170 i SB6
Note on C27: Forfatter: Side 171 i SB6
Note on C28: Forfatter: Side 172-175 i SB6
Note on C29: Forfatter: Side 176 i SB6
Note on B34: Forfatter: Sikringens mærkestrøm
Note on B35: Forfatter: Større end In - Kablet skal holde til mere fordi der er forringede forhold. Mindre end In - Kablet skal holde til mindre fordi det har forbedrede forhold.
Note on B36: Forfatter: Tabel 52-E1 - 52-E12 Side 157-168 Man vælger tabel udfra kabeltype og oplægningsmetode
Note on B37: Forfatter: Man vælger den nærmeste højere tilgængelige værdi end den korrigerede mærkeværdi.
Note on B38: Forfatter: Bruges til at tjekke regel 1. Se længere nede i beregniner.
Note on B39: Forfatter: Bemærk! Vælger man at ligge 2 eller flere kabler parallelt, skal der korrigeres for samlet fremføring. ¦¦=Parallelle kabler
Note on B40: Forfatter: Overholdelse af OB Regel 1, side 71 i SB6 Hvis grøn - OK Hvis Rød - Ikke OK