## Ark1
Der kan være afvigelser fra billederne, alt efter hvilke værdier man indtaster.
Oplysninger givet:
| Rørstykke uden isolering: | 12.5 | m
| Driftstimer pr. år: | 6600 | timer
| Rørets indvendige diameter: | 68 | mm | 0.068 | m | Totaldiameter med iso | 0.23 | m
| Rørets udvendige diameter: | 80 | mm | 0.08 | m | Totaldiameter med alu | 0.232 | m
| Indvendigt varmeovergangstal: | 6000 | W/m2*K
| Udvendigt varmeovergangstal: | 15 | W/m2*K
| Varmeledningstallet for stål: | 50 | W/m*K
| Rum temperatur (Gennemsnit): | 20 | °C
| Vandets temperatur (Gennemsnit): | 130 | °C
| Den intakte isolerings tykkelse: | 75 | mm | 0.075 | m
| Isoleringens varmeledningstal: | 0.036 | W/m*K
Isoleringen er yderst beklædt med 1mm aluminium, der har varmeledningstallet 250 W/m*K. Det udvendige varmeovergangstal antages at være uændret.
| Aluminiums tykkelse: | 1 | mm | 0.001 | m
| Varmeledningstal iso: | 250 | W/m*K
5.1 | Beregn det forøgede årlige varmeenergitab fra det uisolerede rør. Svaret angives i MJ pr. år.
Rør uden isolering
| Varmetransmissionskooefficienten k | 3.7516 | W/m2*C
Formel se billede til venstre
Rør med isolering
| Varmetransmissionskooefficienten k | 0.21002 | W/m2*C
Formel se billede til venstre
| Varmetransmissionen Qprik = | l*krør*(tvand-tluft)
| Qprik uden isolering: | 5158.3961 | J/s | Watt
| Qprik med isolering: | 288.7716 | J/s | Watt
| Δqprik =Qprik uden iso-Qprik med iso | 4869.6245 | J/s | Watt
| Omregnet til J/h: | 17530648.2741 | J/h
| Omregnet til MJ/h: | 17.5306 | MJ/h
| Energitab pr. år: | 115702.2786 | MJ
Beregn hvor stort et beløb, angivet i kr pr. driftsår, det koster virksomheden at undlade at isolere ovennævnte rørstrækning
| Øvre brændværdi | 43800 | kJ/kg | Ikke brugt
| Nedre brændværdi | 41600 | kJ/kg
| Kedlens virkningsgrad | 0.92
| Densitet olie | 945 | kg/m3 | Ikke brugt
| Pris pr ton olie | 6500 | kr/ton
| Udgift pr. år | 19650.5229